1.6 ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ İLE KLİMA KANAL ISI YALITIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA DIŞI: TİP 5000-RK0/BD

Yalıtım Malzemesi Özellikleri

Dış ortamdaki tüm kanallar ısı yalıtımı yapılması ve yoğuşma riskine karşı korunması için EN 14304-Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamülleri- standardına uygun esnek, kapalı hücreli elastomerik kauçuk köpüğü R-FLEX STD LEVHA ile kaplanacaktır. Yalıtım malzemesi ısı iletim katsayısı (λ); -20 °C’ de 0,034 W/(m.K), 0°C’de 0,036 W/(m.K), 20°C’de 0,038 W/(m.K) olacaktır.

Yangına tepki sınıflandırması EN 13501-1’e göre B sınıfı, duman oluşumu sınıflandırması s3, yanma damlacığı oluşturma açısından ise d0 sınıfında olmalıdır. (B-s3, d0)

Yalıtım malzemesi, -50 °C ile +110 °C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacaktır.

Yalıtım malzemesinin, su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ); EN 12086’ ya göre en az 5.000 olacaktır. Yalıtım malzemesinin eser miktarda suda çözünebilir iyon ve ph değeri sırasıyla CL500-pH8 (EN 13468) olmalıdır. EPD Belgesine sahip ürünlerin kullanımına öncelik verilecektir.

Yalıtım Malzemesi Kalınlığı

Yalıtım malzemesi kalınlığı Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belirlenmelidir. Yoğuşma ve korozyon oluşumunun önlenebilmesi için yapılan hesaplamalarda, kanalın yüzey sıcaklığının çiy noktası sıcaklığının altına düşmemesini sağlayan yalıtım kalınlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Yalıtım malzemesi kalınlığı ODE Teknik Yalıtım Hesaplama Aracı (ODE CALC) hesap programı ile bulunur.

Uygulama Esasları

- Uygulama Öncesi Hazırlık

Uygulamaya geçmeden önce, tesisatta herhangi bir kaçak olup olmadığı kontrol edilir. Kaçak tespit edilmesi durumunda tesisat arızalarının giderilmesi sağlanır. Uygulama öncesi tesisatın bağlı olduğu sistemin (ısıtma, soğutma, havalandırma vb.) çalışır durumda olmadığı teyit edilir. Yalıtım malzemesi uygulanmadan önce uygulama yapılacak yüzeyler, toz, kir, yağ kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Dış ortamda uygulama; yağışsız, kuru havalarda yapılmalıdır. Kullanılacak yapıştırıcının çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Uygulamanın bir günden fazla sürmesi durumunda çalışma süreleri arasındaki zamanlarda yalıtım malzemeleri zarar görmeyecek şekilde istiflenmeli, üzerleri uygun bir malzeme ile örtülmeli mümkünse kapalı ortamda saklanmalıdır.

- Uygulama

1-Yüzey hazırlıkları ve kontrolleri yapılmış olan kanalın yüzeyi ölçülerek rulodan uygun ebatlarda R-FLEX STD Levha kesilir.

2- R-FLEX STD Levhanın yapışacak olan yüzeyine ve kanala kanala kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı Konfix sürülür. İyi sonuç alabilmek için kanalın önce alt yüzeyini sonra yan yüzeylerini ve en sonunda da üst yüzeyi kaplanır.

3-Kenarları Konfix yapıştırıcı ile birbirine tutturulur.

4-Yalıtım malzemesinin kanal üzerine yapıştırılması tamamlandıktan sonra ek yerleri sızdırmazlık kontrolü yapılacak, enine birleşim noktaları kauçuk bant ya da pvc bant ile kaplanacaktır.

5-Dışarıda bulunan ve yalıtım uygulamaları tamamlanmış kanalların üzeri sac vb. uygun kaplama ile kaplanarak korunacaktır.

Not: Yalıtım uygulaması tamamlandıktan sonra tesisatın çalıştırılması için en az 36 saat beklenilmelidir.

Saygılarımızla,

Teknik Pazarlama

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384
Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye 
Tel. : +90 212 210 49 06 Faks: +90 212 210 49 07