10.1 TAŞYÜNÜ BORU (KAPLAMASIZ) ISI YALITIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA DIŞI: TİP 750-TB0/BD

Yalıtım Malzemesi Özellikleri

Bina dışı ısıtma sistemleri boru ısı yalıtımları EN 14303 :2009+A1:2013 / Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamalar için -Mineral yün- standardına uygun taşyünü ROCKFLEX Boru ile yapılacaktır. Yalıtım malzemesi ısı iletim katsayısı (λ); 10 °C’de 0,035 W/(m.K), 50 °C’de 0,044 W/(m.K) değerinde olacaktır. Ürünün yangına tepki sınıflandırması EN 13501-1’e göre A1 sınıfı yanmaz olacaktır. 13-354 mm aralığında çeşitli çaplarda üretilen ROCKFLEX Boru (taşyünü) yalıtım malzemesi -50 °C ile +750 °C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacaktır.

Yalıtım Malzemesi Kalınlığı

Yalıtım malzemesi kalınlığı Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belirlenmelidir.

Mekanik tesisatta meydana gelen ısı kayıp ve kazançları EN ISO 12241 standardına göre hesaplanır. Yalıtım malzemesi kalınlığı ODE Teknik Yalıtım Hesaplama Aracı (ODE CALC) hesap programı ile bulunur.

Uygulama Esasları

- Uygulama Öncesi Hazırlık

Uygulamaya geçmeden önce, boru hattında herhangi bir kaçak olup olmadığını kontrol edilir. Kaçak tespit edilmesi durumunda arızalarının giderilmesi sağlanır. Uygulama öncesi tesisatın bağlı olduğu sistemin çalışır durumda olmadığı teyit edilir. Yalıtım malzemesi uygulanmadan önce uygulama yapılacak yüzeyler, toz, kir, yağ kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Dış ortamda uygulama; yağışsız, kuru havalarda yapılmalıdır. Uygulamanın bir günden fazla sürmesi durumunda çalışma süreleri arasındaki zamanlarda yalıtım malzemeleri zarar görmeyecek şekilde istiflenmeli, üzerleri uygun bir malzeme ile örtülmeli mümkünse kapalı ortamda saklanmalıdır.

- Uygulama

1-Uygulama yapılacak hattın anma çapına uygun ROCKFLEX Boru seçilir.

2- Uygulamanın yapılabilmesi için hem yalıtılacak boru hem de ROCKFLEX Boru yalıtım malzemesinin en az 10°C’de olması gereklidir. Bu sebeple yalıtım malzemesinin ortam sıcaklığına uyum sağlaması için belli bir süre dinlendirilmesi gereklidir.

3- Bu uygulamada taşyünü boru ürünlerinin uygulama yapılacak boruya kolay şekilde geçirilebilmesi için ortasında yarıklar bulunmaktadır.

4- Yalıtım malzemesi üzerinde bulunan boyuna yarıklar vasıtasıyla boruya geçirilip sıkıştırılarak dış çapa bağlı olarak galvaniz teller, plastik kayışlar veya çelik kayışlar ile en fazla 300 mm aralıkla bağlanır.

Enine bağlantılarda; yalıtımlı borunun dış çapının 500mm’nin altında olması durumunda galvaniz teller, dış çapın 500mm’nin üzerinde olduğu durumlarda ise plastik veya çelik kayışlar kullanılır.

5- Gerekli olan yalıtım kalınlığına iki kat uygulamanın yapılarak ulaşılması durumunda ek yerlerinin şaşırtılmasına dikkat edilmelidir. Uygulamalarda ek yerinin borunun alt kısımlarına gelmesine özen gösterilmelidir.

6- Kaplamaların ek yerleri yapıştırma, kenetleme, perçinleme veya vidalama yöntemlerinden uygun olanı ile sabitlenmelidir.

7-Dirseklerde yapılacak yalıtım uygulamalarında ise; borunun çapı (D) ve dirseğin yarıçapı (R)’ye bağlı olarak boru biçimindeki ısı yalıtım malzemesinden tek bir parça veya birkaç parçanın kesilmesi ve her parçanın en az bir tel ile bağlanmasıyla yalıtılır.

Dirsek yarıçapı boru çapının 2 katına eşit veya daha küçük ise 45°lik bir ara parça ile dirsekler yalıtılabilir. Dirsek yarıçapının boru çapının 3 katı olması durumunda 30°lik iki ara parça, 5 katı olması durumunda 22,5°lik üç ara parça ile dirseklerin yalıtımı tamamlanır.

8- Dışarıda bulunan ve yalıtım uygulamaları tamamlanmış tüm hatların üzeri sac vb. uygun kaplama ile kaplanması önerilir.

Saygılarımızla,

Teknik Pazarlama

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384
Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye 
Tel. : +90 212 210 49 06 Faks: +90 212 210 49 07