10.3 TAŞYÜNÜ RABITZ TELLİ ŞİLTE İLE BORU ISI YALITIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR: TİP750- RBTZ-TB0/BD

Yalıtım Malzemesi Özellikleri

Uygulama EN 14303 :2009+A1:2013 / Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamalar için -Mineral yün- standardına uygun, taşyünü üzerine galvanizli rabitz teli dikilmiş şilte olan ROCKFLEX Rabitztelli Şilte ile yapılacaktır. Yalıtım malzemesi ısı iletim katsayısı (λ); 10 °C’de 0,035 W/(m.K), 50 °C’de 0,040 W/(m.K) değerinde olacaktır.  Ürünün yangına tepki sınıflandırması EN 13501-1’e göre A1 sınıfı yanmaz olacaktır. ROCKFLEX Rabitztelli Şilte yalıtım malzemesi -50 °C ile +750 °C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacaktır.

Yalıtım Malzemesi Kalınlığı

Yalıtım malzemesi kalınlığı Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belirlenmelidir. Yalıtım malzemesi kalınlığı ODE Teknik Yalıtım Hesaplama Aracı (ODE CALC) hesap programı ile bulunur.

Uygulama Esasları

- Uygulama Öncesi Hazırlık

Uygulamaya geçmeden önce, yalıtım yapılacak yüzeylerin kontrolü sağlanmalıdır. Uygulama yapılacak tüm yüzey, toz, kir, yağ kalmayacak şekilde temizlenmeli, iki kat sülyen boya ile boyanmalıdır. Dış ortamda yapılan uygulamalar yağışsız, kuru havalarda yapılmalıdır. Kullanılacak tüm malzemelerin çalışma sıcaklıklarına dikkat edilmelidir. Uygulamanın bir günden fazla sürmesi durumunda çalışma süreleri arasındaki zamanlarda yalıtım malzemeleri zarar görmeyecek şekilde istiflenmeli, üzerleri uygun bir malzeme ile örtülmeli mümkünse kapalı ortamda saklanmalıdır.

- Uygulama

1-Prefabrik boru biçimindeki yalıtım malzemelerinin kullanılamadığı durumlarda taşyünü üzerine galvanizli rabitz teli dikilmiş şilte olan ROCKFLEX Rabitztelli Şilte kullanılır.

2-Temizlenmiş ve iki kat sülyen boya sürülmüş yüzeyin kuruması sonrasında rabitz telli taşyünü şiltenin ağırlığından dolayı aşağı kaymaması için tüm düşey ve 45° den fazla eğime sahip tesisatta boru üzerine uygun aralıklarla mesafe tutucular kaynatılarak monte edilir.

3-Uygun boyutta kesilen ROCKFLEX Rabitztelli Şilte yalıtım yapılacak yüzey üzerine sarılır.

4-Yüzeye sarılan şilte ek yerlerinde boşluk kalmayacak şekilde galvaniz tel ile taşıyıcı rabitz telinin içerisinden geçirilerek dikilir.

5-Rabitz telli taşyününün dikilmesinin ardından küçük çaplı borular için şilteler uygun aralıklarla galvaniz tel ile bağlanır ve bağlama tellerinin uçları yalıtıma sokulur.

6-Üreticinin tavsiyesine bağlı olarak yüksek çaplı borularda alüminyum veya galvaniz kelepçe ile bağlanır.

7-Uygulama yalıtım malzemesinin dış etkilere karşı korunması amaçlı boru çaplarına göre uygun kalınlıktaki sac vb. ile kaplanmasıyla sonlanır.

Saygılarımızla,

Teknik Pazarlama

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384
Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye 
Tel. : +90 212 210 49 06 Faks: +90 212 210 49 07