2.1 YÜKSEK YOĞUŞMA RİSKİNE KARŞI ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ İLE BORU ISI YALITIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA DIŞI: TİP 11.000-RB0/BD

Yalıtım Malzemesi Özellikleri

Dış ortamdaki soğutma boruları ısı yalıtımı yapılması ve yüksek yoğuşma riskine karşı korunması için EN 14304-Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamülleri- standardına uygun esnek, kapalı hücreli elastomerik kauçuk köpüğü R-FLEX DIAMOND BORU ile kaplanacaktır. Yalıtım malzemesi ısı iletim katsayısı (λ); -20 °C’ de 0,034 W/(m.K), 0 °C’ de 0,036 W/(m.K), 25 °C’de 0,039 W/(m.K) olacaktır.

Yangına tepki sınıflandırması EN 13501-1’e göre BL sınıfı, duman oluşumu sınıflandırması s2, yanma damlacığı oluşturma açısından ise d0 sınıfında olmalıdır. (BL-s2, d0)

Yalıtım malzemesi, -50 °C ile +116 °C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacaktır.

Yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısı yüksek yoğuşma riskine karşı koruma sağlayabilecek; EN 13469’a göre (µ) en az 11.000 olacaktır. Yalıtım malzemesinin eser miktarda suda çözünebilir iyon ve ph değeri sırasıyla CL500-pH8 (EN 13468) olmalıdır. EPD Belgesine sahip ürünlerin kullanımına öncelik verilecektir.

Yalıtım Malzemesi Kalınlığı

Yalıtım malzemesi kalınlığı Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belirlenmelidir. Yoğuşma ve korozyon oluşumunun önlenebilmesi için yapılan hesaplamalarda, borunun yüzey sıcaklığının çiy noktası sıcaklığının altına düşmemesini sağlayan yalıtım kalınlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Yalıtım malzemesi kalınlığı ODE Teknik Yalıtım Hesaplama Aracı (ODE CALC) hesap programı ile bulunur.

Uygulama Esasları

- Uygulama Öncesi Hazırlık

Uygulamaya geçmeden önce, tesisatta herhangi bir kaçak olup olmadığı kontrol edilir. Kaçak tespit edilmesi durumunda tesisat arızalarının giderilmesi sağlanır. Uygulama öncesi tesisatın bağlı olduğu sistemin (ısıtma, soğutma, havalandırma vb.) çalışır durumda olmadığı teyit edilir. Yalıtım malzemesi uygulanmadan önce uygulama yapılacak yüzeyler, toz, kir, yağ kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Dış ortamda uygulama; yağışsız, kuru havalarda yapılmalıdır. Kullanılacak yapıştırıcının çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Uygulamanın bir günden fazla sürmesi durumunda çalışma süreleri arasındaki zamanlarda yalıtım malzemeleri zarar görmeyecek şekilde istiflenmeli, üzerleri uygun bir malzeme ile örtülmeli mümkünse kapalı ortamda saklanmalıdır.

- Uygulama

Uygulama öncesi yüzey hazırlığı tamamlanmış tüm borular iki kat antipas boya (mümkünse iki farklı renk ile) ile boyanacaktır. (Çelik borular için).

1- Eğer tesisat döşenmiş ise, R-Flex Diamond Boru uzunlamasına kesilir. Kesme işlemi için sadece keskin bıçaklar kullanılmalıdır. Bu sayede yapıştırıcı sürme işlemi kolaylaşır.

2- R-Flex Diamond Boru yalıtılacak olan borunun çevresine yerleştirilir ve hem uç kısımlardaki hem de yarık boyunca oluşan kenarlara kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı Konfix sürülür.

3-Yapıştırıcının kuruduğundan emin olduktan sonra yarık kenarlarını hafifçe bastırıp iyice yapıştırılır.

4-İki yalıtım borusu arasındaki bölgeyi kaplamak için ihtiyaç duyulandan birkaç mm daha uzun bir parça kesilir. Kesilen parça yeterince uzun değilse bu bölgedeki yalıtım özellikleri kötüleşecektir. Parça boylamasına kesilir ve boruya geçirerek yapıştırılır.

5-Döşenmiş tesisattaki 90 ° ‘lik dirsekler mevcutsa, dirsek detaylarına da borularda kullanılan yalıtım malzemesi ile aynı kalınlıkta uygulama yapılması için yeterli uzunlukta boru biçimindeki ısı yalıtım malzemesi keskin, uzun ağızlı bir bıçakla 45° ‘lik açı ile kesilir. Kesilen parçalardan bir tanesini çevirip diğer bir parça ile dik açı oluşturacak şekilde yapıştırıcı ile yapıştırılır. Yapıştırıcının kurumasının ardından oluşan dirsek elemanının iç kısmından başlayarak uzunlamasına yarılır. Yarılmış şekilde hazırlanıp oluşturulan dirsek elemanı tesisat dirseğine yerleştirilir. Yarık boyunca her iki kenara eşit miktarda Konfix sürülür. Yapıştırıcı kuruduktan sonra yarıkların her iki kenarından basınç uygulanarak dirsek elemanının montajı tamamlanır.

Yalıtım malzemesinin boru üzerine yapıştırılması Konfix ile tamamlandıktan sonra ek yerleri sızdırmazlık kontrolü yapılacak, enine birleşim noktaları pvc bant ile kaplanacaktır.

6-Dışarıda bulunan ve yalıtım uygulamaları tamamlanmış tüm hatların üzeri sac vb. uygun kaplama ile kaplanarak korunacaktır.

Not: Yalıtım uygulaması tamamlandıktan sonra tesisatın çalıştırılması için en az 36 saat beklenilmelidir.

Saygılarımızla,

Teknik Pazarlama

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384
Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye 
Tel. : +90 212 210 49 06 Faks: +90 212 210 49 07