3.2 ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ İLE TANK ISI YALITIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA DIŞI: TİP 7.000-RT0/BD

Yalıtım Malzemesi Özellikleri

Dış ortamdaki tank ısı yalıtımı yapılması ve yüksek yoğuşma riskine karşı korunması için EN 14304-Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamülleri- standardına uygun esnek, kapalı hücreli elastomerik kauçuk köpüğü R-FLEX PRM LEVHA ile kaplanacaktır. Yalıtım malzemesi ısı iletim katsayısı (λ); -20 °C’ de 0,032 W/(m.K), 0°C’de 0,034 W/(m.K), 20°C’de 0,036 W/(m.K), olacaktır.

Yangına tepki sınıflandırması EN 13501-1’e göre B sınıfı, duman oluşumu sınıflandırması s3, yanma damlacığı oluşturma açısından ise d0 sınıfında olmalıdır. (B-s3, d0)

Yalıtım malzemesi, -50 °C ile +110 °C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacaktır.

Yalıtım malzemesinin, su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ); EN 12086’ ya göre en az 7.000 olacaktır. Yalıtım malzemesinin eser miktarda suda çözünebilir iyon ve ph değeri sırasıyla CL500-pH8 (EN 13468) olmalıdır. EPD Belgesine sahip ürünlerin kullanımına öncelik verilecektir.

Yalıtım Malzemesi Kalınlığı

Yalıtım malzemesi kalınlığı ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olacak şekilde tankın içinde muhafaza edilecek muhteviyatın cinsine ve ortam koşullarına göre yapılacak hesaplamalarla tespit edilmelidir. Yalıtım malzemesi kalınlığı ODE Teknik Yalıtım Hesaplama Aracı (ODE CALC) hesap programı ile bulunur.

Uygulama Esasları

- Uygulama Öncesi Hazırlık

Uygulamaya geçmeden önce, yalıtım yapılacak yüzeylerin kontrolü sağlanmalıdır. Uygulama yapılacak tüm yüzey, toz, kir, yağ kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Dış ortamda uygulama; yağışsız, kuru havalarda yapılmalıdır. Kullanılacak yapıştırıcının çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Uygulamanın bir günden fazla sürmesi durumunda çalışma süreleri arasındaki zamanlarda yalıtım malzemeleri zarar görmeyecek şekilde istiflenmeli, üzerleri uygun bir malzeme ile örtülmeli mümkünse kapalı ortamda saklanmalıdır.

- Uygulama

1-Yalıtıma başlamadan önce tüm yüzey dikkatlice temizlenir. Tankın yüksekliği ve kullanılacak yalıtım levhası yardımı ile çevresi ölçülür.

2-Ölçüler bir R-Flex PRM Levha üzerine aktarılarak kesilir. Spatula ile ODE R-Flex PRM Levhanın bütün yüzeyine, bir fırça ile de tankın yüzeyine kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı Konfix sürülür. Levhanın kenarlarına da yapıştırıcı sürülerek levha tanka yapıştırılır. Kenarları birbirine tutturulur.

3-Bombeli kısmın yalıtımı için R-Flex PRM Levha ile ölçüsü alınır.

4-Yarıcapı hesaplayarak bombeli kısmı örtecek olan daire çizilir. İşaretli yerlerden daire dikkatlice kesilir.

5-Kesilen parça ve tankın kaplanacak olan bombeli yüzeyine Konfix (yapıştırıcı) sürülür.

6-Parca yerine yapıştırılır ve ortadan dışa doğru kayması engellenecek şekilde bastırılır.

7-Parca yapıştığında kenarlarına çepeçevre Konfix (yapıştırıcı) sürülür. Kuruduktan sonra sıkıca bastırarak gövdedeki R-Flex PRM Levha ile tutturulur.

Saygılarımızla,

Teknik Pazarlama

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384
Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye 
Tel. : +90 212 210 49 06 Faks: +90 212 210 49 07