8.1 CAMYÜNÜ (YANMAZ ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI) İLE KLİMA KANAL YALITIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA İÇİ: TİP 250/AFH-CK1/Bİ

Yalıtım Malzemesi Özellikleri

Bina içinde kalan hava kanallarının ısı yalıtımı EN 14303 :2009+A1:2013 / Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamalar için -Mineralyün- standardına uygun üzeri yanmaz alüminyum folyo kaplı camyünü ODE STARFLEX AFH Levha ile yapılacaktır. Yalıtım malzemesi ısı iletim katsayısı (λ); 0,031 W/(m.K) (10 °C) değerinde olacaktır. Yalıtım malzemesi, -50 °C ile +250 °C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacaktır. Ürünün yangına tepki sınıflandırması EN 13501-1’e göre A1 sınıfı yanmaz olacaktır. Yalıtım malzemesinin insan sağlığına zararlı olmadığı mineral yünler için Avrupa Sertifikasyon Kurulu tarafından verilen EUCEB Belgesi ile tescilli olacaktır. EPD Belgesine sahip ürünlerin kullanımına öncelik verilecektir.

Yalıtım Malzemesi Kalınlığı

Yalıtım malzemesi kalınlığı Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belirlenmelidir.

Mekanik tesisatta meydana gelen ısı kayıp ve kazançları EN ISO 12241 standardına göre hesaplanır. Şartlandırılan mekanların içerisinde yer alan kanalların, ısıl direnci 0,6 (m².K)/W’ dan küçük olmayacak şekilde, diğer mekanlarda yer alan ve yalıtılması gereken kanalların ise ısıl direnci 1,2 (m².K)/W’ dan küçük olmayacak şekilde yalıtılır. (BEP Yönetmeliği-Madde 11). Yalıtım malzemesi kalınlığı ODE Teknik Yalıtım Hesaplama Aracı (ODE CALC) hesap programı ile bulunur.

Uygulama Esasları

- Uygulama Öncesi Hazırlık

Uygulamaya geçmeden önce, tesisatta herhangi bir kaçak olup olmadığı kontrol edilir. Kaçak tespit edilmesi durumunda tesisat arızalarının giderilmesi sağlanır. Uygulama öncesi tesisatın bağlı olduğu sistemin çalışır durumda olmadığı teyit edilir. Yalıtım malzemesi uygulanmadan önce uygulama yapılacak yüzeyler, toz, kir, yağ kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Uygulamanın bir günden fazla sürmesi durumunda çalışma süreleri arasındaki sürelerde yalıtım malzemeleri zarar görmeyecek şekilde istiflenmeli ve korunmalıdır.

- Uygulama

1- Havalandırma kanallarının dış tarafından yapılan uygulamalarda STARFLEX AFH Levha, kendinden yapışkanlı özel tespit pimleri vasıtasıyla kanal yüzeyine sabitlenir. Uygulama yüzeyinin temizlenmesinin ardından, kanal yüzeyine m²’ de 5 ila 6 adet kendinden yapışkanlı özel tespit pimleri yapıştırılır.

2-Alüminyum folyo kaplı yüzeyi dış tarafa gelecek şekilde STARFLEX AFH Levha pimlere geçirilerek kanal yüzeyi tamamen kaplanır. Camyünü levhayı delip geçen pimlere pim pulu takılır.

3-Levhaların birleşim yerleri hava geçirmeyecek şekilde uygun ebatlardaki kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak uygulama tamamlanır.

Saygılarımızla,

Teknik Pazarlama

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384
Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye 
Tel. : +90 212 210 49 06 Faks: +90 212 210 49 07