8.3 CAMYÜNÜ (SİYAH CAMTÜLÜ KAPLAMALI) İLE KLİMA KANAL İÇİ AKUSTİK YALITIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA İÇİ: TİP 250/SiCT-CK1/Bİ

Yalıtım Malzemesi Özellikleri

Bina içinde kalan hava kanallarının ısı yalıtımı EN 14303 :2009+A1:2013 / Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamalar için -Mineralyün- standardına uygun bir yüzeyi siyah camtülü ile kaplı camyünü STARFLEX SiCT Levha ile yapılacaktır. Yalıtım malzemesi ısı iletim katsayısı (λ); 0,031 W/(m.K) (10 °C) değerinde olacaktır. Yalıtım malzemesi, -50 °C ile +250 °C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacaktır. Ürünün yangına tepki sınıflandırması EN 13501-1’e göre A1 sınıfı yanmaz olacaktır. Yalıtım malzemesi (camyünü) insan sağlığına zararlı olmadığı mineral yünler için Avrupa Sertifikasyon Kurulu tarafından verilen EUCEB Belgesi ile tescilli olacaktır. EPD Belgesine sahip ürünlerin kullanımına öncelik verilecektir.

Yalıtım Malzemesi Kalınlığı

Yalıtım malzemesi kalınlığı Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen esaslara göre belirlenmelidir.

Uygulama Esasları

- Uygulama Öncesi Hazırlık

Uygulamaya geçmeden önce, tesisatta herhangi bir kaçak olup olmadığını kontrol edilir. Kaçak tespit edilmesi durumunda tesisat arızalarının giderilmesi sağlanır. Uygulama öncesi tesisatın bağlı olduğu sistemin çalışır durumda olmadığı teyit edilir. Yalıtım malzemesi uygulanmadan önce uygulama yapılacak yüzeyler, toz, kir, yağ kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Uygulamanın bir günden fazla sürmesi durumunda çalışma süreleri arasındaki sürelerde yalıtım malzemeleri zarar görmeyecek şekilde istiflenmeli ve korunmalıdır.

- Uygulama

1-Havalandırma kanallarının iç tarafına yapılan uygulamalarda yalıtım yapılacak kanalın içten içe ölçüsü alındıktan sonra STARFLEX SiCT LEVHA uygun ölçülerde kesilir.

2-Kendinden yapışkanlı tespit pimleri, hava akış hızına göre kanal içerisine yerleştirilir.

3-Kanal yüzeyine fırça yardımıyla özel bir yapıştırıcı sürüldükten sonra kesilen STARFLEX SiCT Levhalar yerleştirilir.

4-Enine ve boyuna ek yerleri düzgün bir şekilde birleştirilmeli, boşluk bırakılmamalıdır.

5-Pimlere pul takılırken, yalıtım kalınlığının %10’undan fazla sıkıştırma yapılmamasına dikkat edilmelidir.

6-Pullar üzerinde kalan fazla pim uzunluklarının kesilmesi ile uygulama tamamlanmış olur.

Saygılarımızla,

Teknik Pazarlama

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384
Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye 
Tel. : +90 212 210 49 06 Faks: +90 212 210 49 07