9.1 CAMYÜNÜ BORU ISI YALITIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA İÇİ: TİP 250-CB0/Bİ

Yalıtım Malzemesi Özellikleri

Bina içi ısıtma sistemleri boru ısı yalıtımları EN 14303 :2009+A1:2013 / Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamalar için -Mineral yün- standardına uygun camyünü STARFLEX Boru ile yapılacaktır. Yalıtım malzemesi ısı iletim katsayısı (λ); 10 °C’de 0,035 W/(m.K), 50 °C’de 0,040 W/(m.K) değerinde olacaktır. Yalıtım malzemesi, -50 °C ile +250 °C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacaktır.

Ürünün yangına tepki sınıflandırması EN 13501-1’e göre A1 sınıfı yanmaz olacaktır. 21-324 mm aralığında değişik çaplarda üretilen yalıtım malzemesinin insan sağlığına zararlı olmadığı mineral yünler için Avrupa Sertifikasyon Kurulu tarafından verilen EUCEB Belgesi ile tescilli olacaktır. EPD Belgesine sahip ürünlerin kullanımına öncelik verilecektir.

Yalıtım Malzemesi Kalınlığı

Yalıtım malzemesi kalınlığı Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belirlenmelidir. Yalıtım malzemesi kalınlığı ODE Teknik Yalıtım Hesaplama Aracı (ODE CALC) hesap programı ile bulunur.

Uygulama Esasları

- Uygulama Öncesi Hazırlık

Uygulamaya geçmeden önce, boru hattında herhangi bir kaçak olup olmadığını kontrol edilir. Kaçak tespit edilmesi durumunda arızalarının giderilmesi sağlanır. Uygulama öncesi tesisatın bağlı olduğu sistemin çalışır durumda olmadığı teyit edilir. Yalıtım malzemesi uygulanmadan önce uygulama yapılacak yüzeyler, toz, kir, yağ kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Uygulamanın bir günden fazla sürmesi durumunda çalışma süreleri arasındaki sürelerde yalıtım malzemeleri zarar görmeyecek şekilde istiflenmeli ve korunmalıdır.

- Uygulama

1- Uygulamanın yapılabilmesi için hem yalıtılacak boru hem de STARFLEX Boru yalıtım malzemesinin en az 10°C’de olması gereklidir. Bu sebeple yalıtım malzemesinin ortam sıcaklığına uyum sağlaması için belli bir süre dinlendirilmesi gereklidir.

2- Bu uygulamada STARFLEX Boru ürünler ortasında bulunan yarıklardan geçirilerek boruya uygulanır.

3- STARFLEX Boru ürünlerin boru üzerine uygulanması sonrası en fazla 300 mm aralıkla tel ile bağlanır. Her yalıtım bölmesi için bir çelik tek kullanılır.

4- Büyük çaplı uygulamalarda dış çapa bağlı olarak galvaniz teller, plastik kayışlar veya çelik kayışlardan uygun olanı seçilir.

Enine bağlantılarda; yalıtımlı borunun dış çapının 500 mm’nin altında olması durumunda galvaniz teller, dış çapın 500 mm’nin üzerinde olduğu durumlarda ise plastik veya çelik kayışlar kullanılır.

5- Gerekli olan yalıtım kalınlığına iki kat uygulamanın yapılarak ulaşılması durumunda ek yerlerinin şaşırtılmasına dikkat edilmelidir. Tek kat yapılan uygulamalarda ek yerinin borunun alt kısımlarına gelmesine özen gösterilmelidir.

6-Dirseklerde yalıtım uygulamasında ise;

- Borunun çapı (D) ve dirseğin yarıçapı (R)’ye bağlı olarak boru biçimindeki ısı yalıtım malzemesinden tek bir parça veya birkaç parça kesilip her parçanın en az bir tel ile bağlanmasıyla yalıtılır.

- Dirsek yarıçapı boru çapının 2 katına eşit veya daha küçük ise 45°lik bir ara parça ile dirsekler yalıtılabilir.

- Dirsek yarıçapının boru çapının 3 katı olması durumunda 30°lik iki ara parça, 5 katı olması durumunda 22,5°lik üç ara parça ile dirseklerin yalıtımı tamamlanır.

Saygılarımızla,

Teknik Pazarlama

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384
Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye 
Tel. : +90 212 210 49 06 Faks: +90 212 210 49 07